Временные правила присоединения малых электростанций, с использованием энергосберегающих технологий, применяемых в качестве основных или резервных источников питания электроприемников потребителей

Руководитель Департамента электроэнергетики Минтопэнерго России
И.А. Новожилов

1. Настоящие Правила распространяются на стационарные и передвижные источники электрической энергии, как (паротурбинные, дизельные, бензиновые, газотурбинные и другие) единичной мощностью до  кВт (в дальнейшем малые электростанции*), используемые в качестве основных или резервных источников питания электроприемников потребителей и вырабатывающие электроэнергию в рамках энергосберегающих технологий**.

*Электростанции единичной мощностью электроустановки более 2000  кВт приравнивается к блокстанциям, и их эксплуатация осуществляется по "Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей.

** Под производством, электроэнергии в рамках энергосберегающих технологий понимается производство с использованием органического топлива, при котором на выработку 1  кВт/час расходуется менее 200  грамм условного топлива в виде кондиционного природного газа, мазута и дизельного топлива, угля, исключая альтернативные виды топлива. Удельный расход топлива на производство электроэнергии определяется по результатам энергетического обследования проводимого организацией, имеющей соответствующую лицензию (разрешение), по согласованию с областным департаментом топлива и энергетики.

1.2. Конструкция, исполнение и класс изоляции электрических машин, аппаратов, приборов и прочего оборудования на малых электростанциях, а также проводов и кабелей должны соответствовать параметрам сети и электроприемника, условиям окружающей среды и внешним воздействующим факторам или должна быть обеспечена защита от этих воздействий.

Используемое на малых электростанциях оборудование, аппараты и другие устройства должны соответствовать требованиям государственных стандартов или техническим условиям, утвержденным в установленном порядке.

1.3. Установка и подключение малой электростанции к сети (электроприемнику) потребителя должны производиться с учетом требований "Правил пользования электрической и тепловой энергией", ПУЭ, инструкций завода-изготовителя и других НТД с учетом местных условий и ПЭЭП.

1.4. К эксплуатации допускаются малые электростанции, на которых полностью смонтированы, проверены и испытаны в необходимом объеме оборудование, устройства защиты и автоматики, контрольно-измерительные приборы и сигнализация, провода и кабели, средства защиты, в том числе счетчики активной и реактивной энергии передаваемой в прямом и обратном направлении отечественного производства.

Ввод электростанции в эксплуатацию разрешается после проведения приемо-сдаточных испытаний в установленном порядке.

1.5. При приемке к эксплуатации малой электростанции режим работы нейтрали электростанции и защитные меры электробезопасности должны соответствовать режиму нейтрали и защитным мерам, принятым в сети (электроприемниках) потребителей.

1.6. Подключение малой электростанции к сетям (электроприемникам) потребителя вручную разрешается только при наличии блокировок между коммутационными аппаратами, исключающими возможность одновременной подачи напряжения в сеть потребителя и в сеть энергосберегающей организации в эксплуатационном журнале (формуляре).

1.7. Автоматическое включение резервной малой электростанции в случае исчезновения напряжения со стороны энергосистемы должно осуществляться с помощью устройств автоматики, обеспечивающих предварительное отключение коммутационных аппаратов электроустановок потребителя от сети энергосберегающей организации и последующую подачу напряжения электроприемникам от малой электростанции.

1.8. До ввода в эксплуатацию малой электростанции, работа которой возможна параллельно с сетью энергоснабжающей организации, потребителем должна быть разработана и согласована с энергоснабжающей организацией инструкция, определяющая режим работы малой электростанции и порядок взаимоотношений между сторонами при ее использовании.

1.9. Стоимость электроэнергии, покупаемой региональной энергосистемой от независимых производителей, осуществляющих мероприятия по энергосбережению, утверждаются региональной энергетической комиссией. Штрафные санкции со стороны региональной энергосистемы к потребителям электроэнергии, имеющим малые электростанции, не применяются при превышении заявленной мощности на величину, не превышающую номинальную мощность малой электростанции.

1.10. Для обслуживания малой электростанции должен быть выделен персонал, подготовленный в соответствии с настоящими Правилами и имеющий соответствующую квалификационную группу по электробезопасности. Обслуживающий персонал в своих действиях должен руководствоваться требованиям инструкции по обслуживанию и эксплуатации малой электростанции и нормативными документами.

1.11. Для каждого вида технического обслуживания и ремонта малой электростанции должны быть определены сроки с учетом документации завода-изготовителя. Осмотр станций, находящейся в резерве, должен проводиться не реже одного раза в З месяца.

1.12. Сведения о готовности к пуску малой электростанции, продолжительность ее работы на холостом ходу или под нагрузкой, а также результаты осмотра и проверок работы станции должны оформляться в эксплуатационном журнале (формуляре).

1.13. При оформлении договора на пользование электрической энергией и акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между энергоснабжающей организацией и потребителем должны быть указаны наличие резервных и передвижных электростанций, их установленная мощность и значение номинального напряжения.

1 .14. Профилактические испытания и измерения параметров электрооборудования, заземляющих устройств, аппаратов, проводов и кабелей и т.п. должны проводиться в соответствии с Нормами. (Приложение 1 ПЭЭП).

1.15. Независимые производители электроэнергии должны осуществлять производство на основе соответствующей лицензии, выдаваемой Главгосэнергонадзором (региональными и территориальными органами).

Приложения:

Типовые технические условия на параллельную работу с сетями энергосистем организации.

Типовая инструкция о взаимодействии и независимого производителя с энергоснабжающей организацией (Pril_2.zip).